## ÖSSZESÍTŐ
Új építésű általános iskola, Csörög, Kossuth Lajos u.
| MEGJEGYZÉSEK: | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| ÖSSZESÍTŐ |  | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS |  | 0 | 0 | 0
2 | HŐELLÁTÁS |  | 0 | 0 | 0
3 | GÁZELLÁTÁS |  | 0 | 0 | 0
4 | LÉGTECHNIKA |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN : |  | 0 | 0 | 0

## 1-VÍZ-CSAT
Új építésű általános iskola, Csörög, Kossuth Lajos u.
| MEGJEGYZÉSEK: | VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS |  |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| MEGNEVEZÉS | EGYS. | MENNY. | EGYSÉGÁR ANYAG | NORMA IDŐ (óra) | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | WC-k
1.1 | WC szerelőelem-állvány fali mélyöblítésű WC-vel, vandálbiztos kivitelben a hatósági előírások szerint, csatlakozó idomokkal, tartály + nyomólap, króm, fehér WC-ülőke nemesacél zsanérral felszerelve. Hagyományos falazáshoz, vagy szárazépítéshez használható WC szerelőkeret, falsík alatti szigetelt öblítőtartállyal, 2 mennyiségű (6/3 L) öblítőrendszerrel, műanyag nyomólappal, bekötő ívvel, átmeneti idommal, mandzsetta garnítúrával, sr. sarokszeleppel, átm 1/2" a szükséges rögzítő anyagokkal, falsík előtti szereléssel felszerelve, bekötve. - vandálbiztos kivitelben PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Gurigatartó, kefe - Alföldi vagy vele egyenértékű - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | WC mozgássérült kivitelben szerelőelem-állvány fali mélyöblítésű WC-vel, vandálbiztos kivitelben a hatósági előírások szerint, csatlakozó idomokkal, tartály + nyomólap, króm, fehér WC-ülőke nemesacél zsanérral felszerelve. Hagyományos falazáshoz, vagy szárazépítéshez használható WC szerelőkeret, falsík alatti szigetelt öblítőtartállyal, 2 mennyiségű (6/3 L) öblítőrendszerrel, műanyag nyomólappal, bekötő ívvel, átmeneti idommal, mandzsetta garnítúrával, sr. sarokszeleppel, átm 1/2" a szükséges rögzítő anyagokkal, falsík előtti szereléssel felszerelve, bekötve. PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Gurigatartó, kefe - Alföldi vagy vele egyenértékű - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Mosdók | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Szaniter kerámia mosdó, (pultba építhető vagy szabadon álló kivitel) műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db sarokszeleppel, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db mosdó bűzelzáró lecsavarozható alsórésszel, műanyagból, felszerelve, - Infrás, elem működtetésű mosdócsaptelep víztakarékos kivitlelben (0,1 l/s), sárgarézből, krómozott kivitelben, Kludi vagy vele egyenértékű. felszerelve, bekötve, - vandálbiztos kivitelben PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Szappantartó - Alföldi vagy vele egyenértékű - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Szaniter kerámia mosdó, (pultba építhető vagy szabadon álló kivitel) műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db sarokszeleppel, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db mosdó bűzelzáró lecsavarozható alsórésszel, műanyagból, felszerelve, - Infrás, elem működtetésű mosdócsaptelep víztakarékos kivitlelben (0,1 l/s), állítható hőfokkorlátozóval kevert vízre, sárgarézből, krómozott kivitelben, Kludi vagy vele egyenértékű. felszerelve, bekötve, - vandálbiztos kivitelben PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Szappantartó - Alföldi vagy vele egyenértékű - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Szaniter kerámia mosdó mozgássérült kivitelben, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db sarokszeleppel, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db mosdó bűzelzáró lecsavarozható alsórésszel, műanyagból, felszerelve, - Infrás, elem működtetésű mosdócsaptelep víztakarékos kivitlelben (0,1 l/s), állítható hőfokkorlátozóval, sárgarézből, krómozott kivitelben, Kludi vagy vele egyenértékű. felszerelve, bekötve, - vandálbiztos kivitelben PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Szappantartó - Alföldi vagy vele egyenértékű - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Kiöntő | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Falikút rozsdamentes acéllemezből, falra szerelve leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, lecsavarozható alsórésszel, műanyagból, felszerelve, bekötve. Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, sárgaréz falirózsával, MSZ 115/210/ST légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval, füles csatlakozó anyával Típus: HL.210St PN10 nyomásfokozat - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Zuhanyzó | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Zuhanytálca épített kivitelű, lásd építészet - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db tartalékelzáró csempeszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával, felszerelve, MOFÉM 7076 típusú, átm. 1/2"; - 1 db egykaros Kludi zuhanycsaptelep víztakarékos kivitlelben (0,1 l/s), állítható hőfokkorlátozóval, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, zuhanygarnitúrával. Hansgrohe, Hansgrohe, Grohe vagy vele egyenértékű. - 1 db zuhany bűzelzáró, műanyagból, gömbcsuklóval, PE4 DN 40/50 lefolyócsonkkal, HL-514 jelű, 1 1/2" méretben, felszerelve. felszerelve, bekötve - vandálbiztos kivitelben PN10 nyomásfokozat - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Vizeldék | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Szaniter kerámia vizelde, elhelyezése és bekötése. Hagyományos falazáshoz, vagy szárazépítéshez használható, vizelde szerelő keret, bekötő ívekkel, tömítésekkel, csatlakozó garnitúrával, leszívó rendszerű szifonnal, sr. csempeszeleppel, átm. 1/2" a szükséges rögzítő anyagokkal beépítve. Vizelde öblítő szelep, elemes infra működtetéssel, felszerelve, bekötve. - vandálbiztos kivitelben - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Mosogató | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, kétmedencés-csepptálcás rögzítő és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, bűzelzáróval bútorba szerelve, ELEKTHERMAX (vagy vele azonos minőségű) - 2 db falikorong sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db sarokszelep, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db egykaros mosogatócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, KLUDI-Mix típusú (vagy vele egyneértékű minőségben), álló kivitelben - 1 db lefolyócsőcsatlakozó, műanyagból, HL-100 Anyaga: polipropilén, felszerelve, bekötve - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Konyha területen található 3db mosdó és 3db mosogató bekötése. Szaniter kiírást a Konyhatechnológia dokumnetáció tartalmazza. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Padlóösszefolyók | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | HL310NPr padlólefolyó D56 függőleges csatlakozóval, szigetelo karimával, kiszáradás-védett vízbuzzárral, muanyag rácstartóval, nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevíto védőfedéllel. D56 csatlakozással | db | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | HL310NPr padlólefolyó D56 függőleges csatlakozóval, szigetelo karimával, kiszáradás-védett vízbuzzárral, muanyag rácstartóval, nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevíto védőfedéllel. D110 csatlakozással | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Padló alatti szennyvíz szereléshez földmukák (ásás, homokágy készítés, akreditált labor által végzett tömörség vizsgálattal, tömörítés 95% , föld visszatöltés 95%, tömörítés, kiszorult föld elszállítása ) | fm | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Oltóvíz vezeték szerelése, varratnélküli horganyzott acélcsőből, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, a szükséges csőbilincsekkel, függesztőkkel, szabadon szerelve, horonyba szerelve horonyvéséssel, horganyzott acélcső MSZ 120/2 A 37 minőségű, Lásd: csőspecifikáció | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | DN50 | db | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | DN65 | db | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Oxigén diffúzió mentes, ötrétegű aluminium betétes cső szerelése, hideg ivóvízre alkalmas műanyag csővezeték, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, párazáró szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyban, szerelt falban vagy padlószerkezetben Padlóban a védőcsőben szerelve! Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. ÖNORM B 5014-1 szerinti többrétegű PE-Xa cső DIN 4726 szerinti oxigéndiffúzió zárással, tartósan tömítő toldóhüvelyes kötéstechnikával DIN 1988 szerint, ÖNORM EN 1982 szerinti vörösöntvényből. Henco vagy vele egyenértékű | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | Ø 20x2,25 | fm | 455 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Ø 25x2,5 | fm | 406 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Ø 32x3,0 | fm | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Ø 40x4,0 | fm | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.5 | Ø 50x6,9 | fm | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.6 | Ø 63x8,6 | fm | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Szennyvíz elvezetés Vastagfalú polietilén lefolyó cső, tompahegesztéses és tokos elektrofitting kötésekkel, csőidomokkal, tisztítóidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, padló alatt és falhoronyba szerelve . Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. 90°-os iránytörést 2db 45°-os idommal kell kialakítani. Vízszintes szennyvíz vezetékbe 10 m-ként tisztítóidomot, tisztítóaknát kell beépíteni. GEBERIT HD PE Lásd: csőspecifikáció | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | D56 | fm | 251 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | D75 | fm | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | D110 | fm | 172 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | D125 | fm | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | D160 | fm | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú kétoldalon belső menettel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 | DN15 | db | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | DN20 | db | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | DN25 | db | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4 | DN32 | db | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5 | DN40 | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.6 | DN50 | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Pillangószelep öntöttvasból, gumibéléssel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve. MVV 5,19 típusú, vízre, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16 kézikarral | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | DN65 | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Rugóterhelésű visszacsapószelep, menetes kivitelben, felszerelve, bronzból - PN 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | DN20 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.2 | DN40 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.3 | DN50 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Légbeszívószelep | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | Ø 1/2" | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Visszamosható vízszűrő, menetes kivitelben, tömítésekkel, felszerelve. BWT Europafilter RS DN40 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Töltő-ürítő gömbcsap, sárgaréz krómozott, k - b menetes csatlakozással felszerelve. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18.1 | 1/2" | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.2 | 3/4" | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, sárgaréz falirózsával, MSZ 115/210/ST légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval, füles csatlakozó anyával | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | Típus: HL.210St | db | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Strangszabályozószelep, menetes kivitelben, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, TOUR & ANDERSSON típus. Használati melegvíz cirkulációs rendszerek beszabályozáshoz | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20.1 | DN20 | db | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Légbeszívó szelep HL900, DN100 Ejtővezetékre szerelve. | db | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Csőszakaszoló szerelvény | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22.1 | A BA 298 típusú visszafolyás gátlók megakadályozzák a szennyezett közeg csőhálózatból az ivóvíz hálózatba való visszajutását. Típus: Honeywell BA 298-F | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Termosztatikus keverőszelep, szűrőkkel és visszacsapószelepekkel (hideg, melegvízbe) típus: B&K | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23.1 | 3/4" | db | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.2 | 1" | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Aknás vízmérő, Szárnykerekes aknás vízmérő, hollandis csatlakozókkal, hitelesítve, víznyomó vezetékbe szerelve, hidegvízre, MOM Optima-Super MTK típusú vagy egyenértékű, DN30, Qn=6,0 m3/h Qmax=12 m3/h | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Tűzcsapszekrény | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25.1 | Fali tűzcsap típusa: KSZ-D1 Tűzcsapszekrény tartozékokkal - alaktartó tömlő D-30 fm - sugárcső D - fali tűzcsap C-2" - tömlőkifordító D átmérő 530 - 6kg vagy 12kg-os oltókészülék. falra szerelt kivitelben, felszerelve, bekötve. "4A 233B C” oltási teljesítményű kézi tűzoltó készülék elhelyezésével. SZOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Utolsó tűzcsap szekrényben nyomásmérő elhelyezve! | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Változó nyomású gumimembrános zárt tágulási tartály a HMV rendszerhez, - REFIX DD 25 25liter, - nyomásmérővel, - biztonsági szeleppel, - DN20 vétlen elzáróval beépítve, beüzemelve. | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Nyomáscsökkentő Honeywell D06F DN40 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Feszmérő 0-10 bar méréshatárral ½”-os csatlakozással, háromjáratú feszmérő csappal | db | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Faláttörés szendvicspanel és gipszkarton szerkezetben, előírások szerinti helyreállítással. | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Faláttörés tégla falszerkezetben előírások szerinti helyreállítással. | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Faláttörés vasbeton falszerkezetben előírások szerinti helyreállítással. | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Födémáttörés előírások szerinti helyreállítással. | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Faláttörések tűzvédelmi lezárása az adott fal tűzállóságával egyenértékű módon, a lezárás tartós jelöléssel történő ellátása. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Födémáttörések tűzvédelmi lezárása az adott födém tűzállóságával egyenértékű módon, a lezárás tartós jelüléssel történő ellátása. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Tartószerkezetek csővezetékek, berendezések rögzítésére. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Üzembevételi eljárások | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Rendszer külső tisztítása, jegyzőkönyvvel. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Nyomás- és tömörségi próbák | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Beszabályozás | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Berendezésekre, csövekre felirati tábla, öntapadó matricák | db | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Magasan lévő berendezések szereléseéhez a vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelő fix vagy önjáró álvány biztosítása. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Összes berendezés daruzása | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Műszaki átadás | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | A berendezés beszabályozása, beüzemelése, műszaki átadása | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
45 | A berendezések, rendszerek próbaüzeme. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Átadási dokumentáció készítése. | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Kezelő és karbantartó személyzet oktatása | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Ivóvíz rendszer átmosása és fertőtlenítése | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | ÁNTSZ víz mintavétel | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Tüzivíz rendszer átmosása és fertőtlenítése | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Tüzivíz kifolyásmérés | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Egyéb tételek | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Falra szerelhető rozsdamentes ivókút időzített, nyomógombos fejjel A rozsdamentes acélból készült ivókutak higiénikus körülményeket biztosítanak az ivóvíz vételezéséhez. - 1 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 1 db sarokszeleppel, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db bűzelzáró lecsavarozható alsórésszel, felszerelve, - időzített nyomógombos fejjel felszerelve, bekötve, - vandálbiztos kivitelben BK vagy vele egyenértékű PN10 nyomásfokozat - (a megrendelés előtt a méretet és típust a Beruházóval és a belső építésszel egyeztetni kell!) | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Kiszellőző cserép, kiszellőző gombával szennyvíz strang végére | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 10 db mosogató víz, szennyvíz bekötése, 112-es tanterem | db | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Zsíros szennyvíz elvezetés Vastagfalú polipropilén (PP) lefolyó cső, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, tisztítóidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, padló alatt és falhoronyba szerelve . Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. Vízszintes szennyvíz vezetékbe 10 m-ként tisztítóidomot, tisztítóaknát kell beépíteni. Magas hőállóság követelmény! | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56.1 | D56 | fm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56.2 | D75 | fm | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56.3 | D110 | fm | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56.4 | D125 | fm | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Légbeszívó szelep HL900, DN50 Ejtővezetékre szerelve. | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN : | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 2-HŐELL
Új építésű általános iskola, Csörög, Kossuth Lajos u.
| MEGJEGYZÉSEK: | HŐELLÁTÁS |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| MEGNEVEZÉS | MENNY. | EGYS. | EGYSÉGÁR ANYAG | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | FŐBERENDEZÉSEK
1.1 | Vitodens 200-W kondenzációs kazán, 35kW Vitotronic 200 HO1B szabályozóval Kazántest Vitodens 200-W B2HA 60kW Energiahatékonysági osztály: A Vitotronic 200 HO1B szabályozó Dokumentáció Vitodens B2HA I39 7571044 Viessmann Vitodens 200-W (B2HA); Hőterhelés: 120 kW 7459131 Vitotronic 100 HC1B szabályozó 7662641 Dokumentáció Vitodens B2HA120/150kW HC1B | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 7501318 Viessmann Fűtőköri csatlakozókészlet 80-100 kW | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 7498907 Viessmann Vitotronic 300-K MW2B szabályozó | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | 7494137 Viessmann Dokumentáció Vitotronic 300-K MW2B | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 7151941 Viessmann Fali konzol (Vitotronic 300-K/200-H) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 7441586 Viessmann Kaszkád kommunikációs modul | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | 7164403 Viessmann Bővítőkészlet MW2B szabályozóhoz 2. és 3. fűtőkörhöz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | 9572678 Viessmann Hidraulikus váltó 160/80 DN65 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | 9572682 Viessmann Hőszigetelés 160/80 hidraulikus váltóhoz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | 7441823 Viessmann Semlegesítő berendezés GENO-Neutra V N-70 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | 9521702 Viessmann Semlegesítő granulátum (8kg) induló készlet | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | 7452091 Viessmann EA1 bővítő adapter | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.13 | 7172173 Viessmann LON-kommunikációs modul Vitotronic 100G.., 200G.. és 300G..-hez | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.14 | 7172174 Viessmann LON-kommunikációs modul MW2.../WO1B Vitotr. 300-K MW2 és 200 WO1B típushoz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.15 | 7143495 Viessmann LON adatátviteli kábel (7 m) RJ45-ös csatlakozóvégekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.16 | 7143497 Viessmann LON-záró ellenállások (2 db) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Z009462 Viessmann Vitotronic 200-H HK1B szabályozó elemei: 7498904 Viessmann Vitotronic 200-H HK1B szabályozó 7456085 Viessmann Dokumentáció Vitotronic 200-H HK1B/HK3B 7151941 Viessmann Fali konzol (Vitotronic 300-K/200-H) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.18 | 7426463 Viessmann Felületi érzékelő (előremenő) NTC l=5800 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Z015311 Viessmann Vitocell 100-V tároló-vízmelegítő, 750 L, mely tartalmaz 7638011 Viessmann Speicherkörper Vitocell 100-V CVAA 750L 7544646 Viessmann Hőszigetelés Vitocell 100-L/V 750L CVLA/CVAA 7743356 Viessmann Dokumentáció Vitocell 100-V CVAA | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Egyedileg gyártott osztó-gyűjtő egység, hőszigeteléssel ellátve, mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. alapcső mérete: DN 100-as méretben. mely az alábbi csonkozásokból áll: 1 db DN 65 (betáp csonk, karimás) 1 db DN 65 (fogyasztói csonk, karimás) 2 db DN 50 (fogyasztói csonk, menetes) 1 db DN 40 (fogyasztói csonk, menetes) 1 db DN 32 (fogyasztói csonk, menetes) 1 db DN 25 (tartalék csonk) 1 db ürítőcsonkkal, 3/4" hossz: kb. 2,5 m | 2 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Tágulási tartály membrános zárt tágulási tartály, vétlen elzárás ellen védett golyós csappal, nyomásmérővel és biztonsági lefúvató szeleppel p előtöltési 1,4 bar rel. / 2,4 bar abszolút p lefúvási: 4,0 bar rel. / 5,0 bar abszolút ürtartalom : 150 liter | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Nedvestengelyű keringetőszivattyú, a szivattyú és a motor egy egységet képez. A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található a teljes egységben. A csapágyak kenését a szállított közeg biztosítja. A szivattyú karbantartást nem igényel, így az élettartam-költségek nagymértékben csökkennek. Folyadék: Szivattyúzott közeg: Fűtővíz Folyadékhőmérséklet tartomány: -10 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Kinematikai viszkozitás: 1 mm2/s Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Öntött vas EN-GJL-200 ASTM A48-200B Járókerék: PES 30%GF Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Csőcsatlakozás: típusonként változó Karima nyomásfokozata: PN10 Beépítési hossz: 130 vagy 180 mm
1.4.1 | 97924165 Grundfos MAGNA1 32-100 (terven P-1) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 98609713 Grundfos MAGNA1 32-120 (terven P-2) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 97924167 Grundfos MAGNA1 32-120 F (terven P-3) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | 97924144 Grundfos MAGNA1 25-80 (terven P-4) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | 98649753 Grundfos ALPHA2 25-80 (terven P-5) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | 98475933 Grundfos ALPHA1 25-50 (terven P-5.1) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | 98475930 Grundfos ALPHA1 25-40 (terven P-5.2, P-5.3) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | u.a., min 1.4, de Folyadék: Szivattyúzott közeg: Használati melegvíz Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Kinematikai viszkozitás: 1 mm2/s
1.5.1 | 98475969 Grundfos ALPHA1 25-40 N (terven P-6) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Menetes szabályozószelep 5,5 mm szelepszár elmozdulással PN16 nyomásosztály közeghőmérséklet 1…120°C jelleggörbe: lináris szeleptest: Rg5 előirányzott típus: Siemens VVG44 család Motoros mozgató: siemens SAL31 … …
1.6.1 | kvs= 1,0 m3/h, méret: DN15, típus: háromjáratú, kétutú (terven M-52) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | kvs= 2,5 m3/h, méret: DN15, típus: kétjáratú, egyutú (terven M-53) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | kvs= 6,3 m3/h, méret: DN20, típus: háromjáratú, kétutú (terven M-51) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.3 | kvs= 10 m3/h, méret: DN25 típus: háromjáratú, kétutú (terven M-4) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.4 | kvs= 25 m3/h, méret: DN40 típus: háromjáratú, kétutú (terven M-2, M-3) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | HŐLEADÓK, FOGYASZTÓK
2.1 | A céllemez lapradiátor beépítése tartószerkezettel típus: Dunaferr Lux Uni normál (négypont csatlakozású) kivitel vagy vele egyenértékű előremenő és visszatérő csatlakozási oldalon max. 1-1 m bekötő csővel csatlakozási méretek: 2000 W fűtési teljesítményig NA15 2000 W fölötti fűtőteljesítmény esetén NA20 radiátor szerelvények, előremenő ágban: 1 db nyomásfüggetlen szabályozószelep Danfoss RA-DV vagy vele egyenértékű (egyenes vagy sarok kivitelben) 1 db termosztatikus szelepfej: Danfoss RAE 5054 vagy vele egyenértékű visszatérő ágban: 1 db Danfoss RLV csavarzattal fűtőtestbe szerelve
2.1.1 | DF_PLUSSZ_1800/500 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | DFLux-uNi_BEK-600-40 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | DFLux-uNi_BEK-600-50 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | DFLux-uNi_BEK-600-60 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | DFLux-uNi_DK-600-100 | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | DFLux-uNi_DK-600-110 | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | DFLux-uNi_DK-600-120 | 19 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | DFLux-uNi_DK-600-130 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | DFLux-uNi_DK-600-140 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | DFLux-uNi_DK-600-40 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.11 | DFLux-uNi_DK-600-50 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.12 | DFLux-uNi_DK-600-60 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.13 | DFLux-uNi_DK-600-70 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.14 | DFLux-uNi_DK-600-80 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.15 | DFLux-uNi_DK-600-90 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.16 | DFLux-uNi_DK-900-100 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.17 | DFLux-uNi_DK-900-50 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.18 | DFLux-uNi_DK-900-80 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.19 | DFLux-uNi_DKEK-600-120 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.20 | DFLux-uNi_DKEK-600-130 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.21 | DFLux-uNi_DKEK-900-80 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.22 | DFLux-uNi_EKE-600-100 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.23 | DFLux-uNi_EKE-600-40 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.24 | DFLux-uNi_EKE-600-60 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.25 | DFLux-uNi_EKE-600-70 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.26 | DFLux-uNi_EKE-600-80 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.27 | DFLux-uNi_EKE-600-90 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CSŐHÁLÓZAT - RENDSZER ELEMEKKEL
3.1 | Tornaterem padlófűtési rendszer
3.1.1.1 | Uponor Comfort Pipe PLUS cső Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 szabvány „Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez - Térhálósított polietilén” előírásainak megfelelően. Mechanikai védő- réteggel ellátva. Az Uponor Comfort ill. Comfort PLUS csövek etilén-vinil alkohol (EVOH) oxigéndiffúziós védőréteggel van ellátva a DIN 4726 szabványnak megfelően, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. Alkalmazási osztály 4+5/ 6 bar Max. üzemi hőmérséklet: 90°C Üzemzavar hőmérséklet: 100°C Üzemi nyomás 6/8 bar, 90°C/70°C-nál Tűzvédelmi osztály: E ( DIN EN 13501-1) Comfort Pipe PLUS cső 16x2,0 240 m cikkszám: 1062045 | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő áramlásmérővel Uponor Vario automata légtelenítő 3/8” Az osztó-gyűjtő üvegszál erősítésű poliamidból készül. A körök áramlásmérő szeleppel vannak ellátva, melyek a rendszer ürítése nélkül cserélhetők. Az áramlásmérővel beszabályozhatóak vagy teljesen elzárhatóak a körök. Az osztó-gyűjtő tartozékok a szett részét képezik, mely tartalmazza a tartót, hőmérőt, osztó csatlakozót, töltő-ürítőt és légtelenítőt. A visszatérő ágra szerelhetőek az Uponor Vario motoros állásszabályzók: - 1087778 (24V) - 1087763 (230V) Paraméterek: - körök távolsága: 50 mm - körök magassága: 225 mm - körök csatlakozása: 3/4“ eurokónuszos - max. üzemi nyomás: 6 bar - max. üzemi hőmérséklet: 60°C cikkszám: 1085947 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Uponor Vario osztószekrény falba ép. PT Uponor Vario osztószekrény falon kívűli NT Falba építhető osztószekrény Uponor moduláris műanyag osztó-gyűjtőkhöz. Az Uponor rádiós szabályzást és az Uponor vezetékes szabályzást továbbá a padlófűtési bekeverő egységeket könnyen és biztosan lehet rögzíteni egy univerzális sin segítségével. A szekrény 30mm-es takarókerettel rendelkezik. Az egyszerű elfordítható ajtózár egy kulcsos zárszerkezettel kiegészíthető. Anyaga: horganyzott acéllemez Szín: pórszórt, fehér RAL 9016 Állítható magasság: 825 - 1015 mm Állítható mélység: 75 - 160 mm Padlószerkezet magassága: 40 - 230 mm Uponor osztószekrény osztó-gyűjtők, Uponor szabályzók, ill. bekeverő egységek eltakarására, beépített rögzítő sínnel. Anyaga: horganyzott acél. A látható részek RAL 9010 (fehér) porszórással vannal ellátva. Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm Szekrény mélysége: 120-180mm Szekrény magassága: 820-910mm Vario osztószekrény falba ép. 565x123mm cikkszám: 1046991 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | Uponor Vario osztó-gyűjtő szelepkészlet Anyaga nikelezett réz. Lapos tömítésű 1‘‘-os külsőmenetes csatlakozással. Hossza: 60 mm. Szelepkészlet az osztó és a gyűjtő beszabályozásához ill. elzárásához külső- belső menetes kivitelben. A visszatérő szelepre Uponor állásszabályzó is szerelhető. Zónaszabályzásra is alkalmazható. 1005605 és 1000138 Uponor Vario PLUS állásszabályzókhoz cikkszám: 1005100 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | Uponor Vario PLUS állásszabályzó Pro Uponor Smatrix állásszabályzó Retrofit A-XXX 24 V-os feszültséggel üzemelő beavatkozóelem, Uponor Vario Plus műanyag osztó-gyűjtő beépített szelepeinek a zárását ill. nyitását hajtja végre az Uponor szabályzó utasítása alapján. Használaton kivüli állapotban zárt, fejjel lefelé is szerelhető. Teljeskörű csepp védelemmel (IP54) ellátott. 60°C üzemi hőmérsékletig. Csatlakozás: külsőmenetes M30 x 1.5 mm. Magasság: 54 mm. cikkszám: 1000138 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.5 | Uponor Smatrix Wave PLUS szabályzó X-165 A csomag a következőket tartalmazza: - U@home modul - Tápegység - Micro-SD kártya - RJ45 csatlakozó kábel 2m - Gyors üzembe helyezési útmutató Funkciók: - Okostelefon, tablet, okos TV vagy akár számítógéppel történő kapcsolatteremtés - Helyiségenkénti szabályzás teljes felülvizsgálata és irányítása - Visszajelzés a rendszer állapotáról - Visszajelzés a rendszer energiatakarékossági szintjéről - Adatok biztonsági mentése SD kártyára Megfelelési jel: CE | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.6 | Uponor Smatrix Wave PLUS Uponor Smatrix Wave T-169 Vezeték nélküli termosztát relatív páratartalom érzékelővel. 9mm vastag új formaterv. A következőket tartalmazza: - Termosztát - Szerelési segédanyagok Funkciók: - Fűtési és hűtési igény kijelzése - Páratartalom kijelzés és max. érték beállítás - Komfort/ECO kijelzés - ECO leszabályozási érték módosítása - Kézi fűtés/hűtés átváltás - Hűtés engedélyezés/kizárás funkció - Kijelző Celsius vagy Fahrenheit - Távérzékelő csatlakoztatási lehetőség (FT/RT/RS/OS) - Alacsony akkumulátor jelzése - Beállítási érték 5-35 ° C Megfelelőség: CE / EAC Frekvencia: 868MHz Szín: fehér RAL 9016 cikkszám:1087816 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.7 | opció további 3 db | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Uponor Radi Pipe PE-Xa cső tekercsben 6bar Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 „Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből“ előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. Érvényes ÁNTSZ engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint. 4. alkalmazási osztály - Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok. 5. alkalmazási osztály - Magas hőmérsékletű radiátorok. Max. üzemi hőmérséklet: 90°C Üzemzavar hőmérséklet: 100°C Üzemi nyomás: 6 Bar Tűzvédelmi osztály: E (DIN EN 13501-1)
3.1.3.1 | Radi Pipe cső 40x3,7 50m cikkszám: 1008979 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Radi Pipe cső 50x4,6 50 m cikkszám: 1008980 | 68 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Radi Pipe cső 63X5,8 50 m cikkszám: 1008981 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Radi Pipe cső 75x6,8 50 m cikkszám: 1008982 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Uponor Q&E T-idom PPSU
3.1.4.1 | 1042861 Q&E T-idom PPSU 50-50-50 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | 1042860 Q&E T-idom PPSU 63-63-63 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Uponor Q&E szűkítő idom PPSU
3.1.5.1 | 1042867 Q&E szűkítő idom PPSU 50-40 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | 1042867 Q&E szűkítő idom PPSU 63-40 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5.3 | 1042867 Q&E szűkítő idom PPSU 63-50 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Uponor Multi fixture Uponor Multi műanyag csővezető ív Uponor Multi csővezető ív Csővezető ív a cső és az osztó csatlakoztatásához. Anyaga: ütésálló műanyag.
3.2.10.1 | Multi műanyag csővezető ív 16-18 50 db cikkszám: 1000118 | 1 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Aula padlófűtési rendszere
3.2.1 | Uponor Comfort Pipe PLUS cső Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 szabvány „Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez - Térhálósított polietilén” előírásainak megfelelően. Mechanikai védő- réteggel ellátva. Az Uponor Comfort ill. Comfort PLUS csövek etilén-vinil alkohol (EVOH) oxigéndiffúziós védőréteggel van ellátva a DIN 4726 szabványnak megfelően, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. Alkalmazási osztály 4+5/ 6 bar Max. üzemi hőmérséklet: 90°C Üzemzavar hőmérséklet: 100°C Üzemi nyomás 6/8 bar, 90°C/70°C-nál Tűzvédelmi osztály: E ( DIN EN 13501-1) Comfort Pipe PLUS cső 16x2,0 240 m cikkszám: 1062045 | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő áramlásmérővel Uponor Vario automata légtelenítő 3/8” Az osztó-gyűjtő üvegszál erősítésű poliamidból készül. A körök áramlásmérő szeleppel vannak ellátva, melyek a rendszer ürítése nélkül cserélhetők. Az áramlásmérővel beszabályozhatóak vagy teljesen elzárhatóak a körök. Az osztó-gyűjtő tartozékok a szett részét képezik, mely tartalmazza a tartót, hőmérőt, osztó csatlakozót, töltő-ürítőt és légtelenítőt. A visszatérő ágra szerelhetőek az Uponor Vario motoros állásszabályzók: - 1087778 (24V) - 1087763 (230V) Paraméterek: - körök távolsága: 50 mm - körök magassága: 225 mm - körök csatlakozása: 3/4“ eurokónuszos - max. üzemi nyomás: 6 bar - max. üzemi hőmérséklet: 60°C cikkszám: 1085947 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Uponor Vario osztószekrény falba ép. PT Uponor Vario osztószekrény falon kívűli NT Falba építhető osztószekrény Uponor moduláris műanyag osztó-gyűjtőkhöz. Az Uponor rádiós szabályzást és az Uponor vezetékes szabályzást továbbá a padlófűtési bekeverő egységeket könnyen és biztosan lehet rögzíteni egy univerzális sin segítségével. A szekrény 30mm-es takarókerettel rendelkezik. Az egyszerű elfordítható ajtózár egy kulcsos zárszerkezettel kiegészíthető. Anyaga: horganyzott acéllemez Szín: pórszórt, fehér RAL 9016 Állítható magasság: 825 - 1015 mm Állítható mélység: 75 - 160 mm Padlószerkezet magassága: 40 - 230 mm Uponor osztószekrény osztó-gyűjtők, Uponor szabályzók, ill. bekeverő egységek eltakarására, beépített rögzítő sínnel. Anyaga: horganyzott acél. A látható részek RAL 9010 (fehér) porszórással vannal ellátva. Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm Szekrény mélysége: 120-180mm Szekrény magassága: 820-910mm Vario osztószekrény falba ép. 565x123mm cikkszám: 1046991 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.3 | Uponor Vario osztó-gyűjtő szelepkészlet Anyaga nikelezett réz. Lapos tömítésű 1‘‘-os külsőmenetes csatlakozással. Hossza: 60 mm. Szelepkészlet az osztó és a gyűjtő beszabályozásához ill. elzárásához külső- belső menetes kivitelben. A visszatérő szelepre Uponor állásszabályzó is szerelhető. Zónaszabályzásra is alkalmazható. 1005605 és 1000138 Uponor Vario PLUS állásszabályzókhoz cikkszám: 1005100 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.4 | Uponor Vario PLUS állásszabályzó Pro Uponor Smatrix állásszabályzó Retrofit A-XXX 24 V-os feszültséggel üzemelő beavatkozóelem, Uponor Vario Plus műanyag osztó-gyűjtő beépített szelepeinek a zárását ill. nyitását hajtja végre az Uponor szabályzó utasítása alapján. Használaton kivüli állapotban zárt, fejjel lefelé is szerelhető. Teljeskörű csepp védelemmel (IP54) ellátott. 60°C üzemi hőmérsékletig. Csatlakozás: külsőmenetes M30 x 1.5 mm. Magasság: 54 mm. cikkszám: 1000138 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.5 | Uponor Smatrix Wave PLUS szabályzó X-165 A csomag a következőket tartalmazza: - U@home modul - Tápegység - Micro-SD kártya - RJ45 csatlakozó kábel 2m - Gyors üzembe helyezési útmutató Funkciók: - Okostelefon, tablet, okos TV vagy akár számítógéppel történő kapcsolatteremtés - Helyiségenkénti szabályzás teljes felülvizsgálata és irányítása - Visszajelzés a rendszer állapotáról - Visszajelzés a rendszer energiatakarékossági szintjéről - Adatok biztonsági mentése SD kártyára Megfelelési jel: CE | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.6 | Uponor Smatrix Wave PLUS Uponor Smatrix Wave T-169 Vezeték nélküli termosztát relatív páratartalom érzékelővel. 9mm vastag új formaterv. A következőket tartalmazza: - Termosztát - Szerelési segédanyagok Funkciók: - Fűtési és hűtési igény kijelzése - Páratartalom kijelzés és max. érték beállítás - Komfort/ECO kijelzés - ECO leszabályozási érték módosítása - Kézi fűtés/hűtés átváltás - Hűtés engedélyezés/kizárás funkció - Kijelző Celsius vagy Fahrenheit - Távérzékelő csatlakoztatási lehetőség (FT/RT/RS/OS) - Alacsony akkumulátor jelzése - Beállítási érték 5-35 ° C Megfelelőség: CE / EAC Frekvencia: 868MHz Szín: fehér RAL 9016 cikkszám:1087816 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.7 | opció további 1 db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Uponor Radi Pipe PE-Xa cső tekercsben 6bar Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 „Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből“ előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. Érvényes ÁNTSZ engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint. 4. alkalmazási osztály - Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok. 5. alkalmazási osztály - Magas hőmérsékletű radiátorok. Max. üzemi hőmérséklet: 90°C Üzemzavar hőmérséklet: 100°C Üzemi nyomás: 6 Bar Tűzvédelmi osztály: E (DIN EN 13501-1)
3.2.3.1 | Radi Pipe cső 40x3,7 50m cikkszám: 1008979 | 38 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Uponor Multi fixture Uponor Multi műanyag csővezető ív Uponor Multi csővezető ív Csővezető ív a cső és az osztó csatlakoztatásához. Anyaga: ütésálló műanyag.
3.2.10.1 | Multi műanyag csővezető ív 16-18 50 db cikkszám: 1000118 | 1 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Radiátoros osztó-gyűjtők
3.2.4.1 | Előszerelt radiátoros osztó-gyűjtő a VDI 2035 szabványnak megfelelően melegvízes fűtési rendszerekhez használható. Nikelezett, rézötvözetből készült, az egyik oldalon lapos tömítésű 1“-os belső menetes laza anyával, tömítéssel, a másik oldalon 1/2“-km-es csatlakozással, 1/2“bm kupakkal, mely csatlakozás opcionálisan töltésre, ürítésre is használható. A körök közti távolság 50 mm. A körök színes helyiségjelölő táblákkal láthatóak el. A DIN V3838 szabvány szerinti 3/4“-os eurokónuszos csonkokhoz Uponor csavarzatok használhatóak. A tartó zajcsillapító megfogású. Maximális víz tömegáram: 3.5 m3/h (12 kör esetében). Uni-X osztó-gyűjtő H 1“SN 3XG3/4“km cikkszám: 1088874 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Uni-X osztó-gyűjtő H 1“SN 6XG3/4“km cikkszám: 1088877 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.3 | Uni-X osztó-gyűjtő H 1“SN 7XG3/4“km cikkszám: 1088878 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.4 | Uponor Vario osztószekrény falba ép. PT Uponor Vario osztószekrény falon kívűli NT Falba építhető osztószekrény Uponor moduláris műanyag osztó-gyűjtőkhöz. Az Uponor rádiós szabályzást és az Uponor vezetékes szabályzást továbbá a padlófűtési bekeverő egységeket könnyen és biztosan lehet rögzíteni egy univerzális sin segítségével. A szekrény 30mm-es takarókerettel rendelkezik. Az egyszerű elfordítható ajtózár egy kulcsos zárszerkezettel kiegészíthető. Anyaga: horganyzott acéllemez Szín: pórszórt, fehér RAL 9016 Állítható magasság: 825 - 1015 mm Állítható mélység: 75 - 160 mm Padlószerkezet magassága: 40 - 230 mm Uponor osztószekrény osztó-gyűjtők, Uponor szabályzók, ill. bekeverő egységek eltakarására, beépített rögzítő sínnel. Anyaga: horganyzott acél. A látható részek RAL 9010 (fehér) porszórással vannal ellátva. Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm Szekrény mélysége: 120-180mm Szekrény magassága: 820-910mm Vario osztószekrény falba ép. 565x123mm cikkszám: 1046991 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.5 | Vario osztószekrény falba ép. 715x123mm cikkszám: 1046992 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Uponor Radi Pipe PE-Xa cső tekercsben 6bar Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 „Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből“ előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. Érvényes ÁNTSZ engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint. 4. alkalmazási osztály - Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok. 5. alkalmazási osztály - Magas hőmérsékletű radiátorok. Max. üzemi hőmérséklet: 90°C Üzemzavar hőmérséklet: 100°C Üzemi nyomás: 6 Bar Tűzvédelmi osztály: E (DIN EN 13501-1)
3.2.5.1 | Comfort PLUS cső 16x2,0 240 m cikkszám: 1062045 | 1630 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5.2 | Comfort PLUS cső 20x2,0 120 m cikkszám: 1009228 | 710 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5.3 | Radi Pipe cső 25x2,3 50 m cikkszám: 1022689 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5.4 | Radi Pipe cső 32x2,9 cikkszám: 1001220 | 96 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5.5 | Radi Pipe cső 40x3,7 50m cikkszám: 1008979 | 126 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5.6 | Radi Pipe cső 50x4,6 50 m cikkszám: 1008980 | 77 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Uponor Q&E szűkített T-idom PPSU Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!
3.2.6.1 | 1008710 Q&E szűkített T-idom PPSU 16-20-16 5 db | 3 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6.2 | 1008700 Q&E szűkített T-idom PPSU 20-16-16 5 db | 7 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6.3 | 1008689 Q&E szűkített T-idom PPSU 20-16-20 5 db | 3 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6.4 | 1008697 Q&E szűkített T-idom PPSU 20-20-16 5 db | 2 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6.5 | 1008699 Q&E szűkített T-idom PPSU 25-16-20 5 db | 1 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Uponor Q&E T-idom PPSU Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!
3.2.7.1 | 1008684 Q&E T-idom PPSU 16-16-16 5 db | 11 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.7.2 | 1008685 Q&E T-idom PPSU 20-20-20 5 db | 2 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Uponor Smart Aqua falikorong Q&E PL Anyaga: sárgaréz (DR). Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni! Smart Aqua falikorong Q&E PL 16-1/2“bm l=43mm 5 db cikkszám: 1023034 | 40 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Uponor Smart Radi radiátor bekötő könyök Q&E Nikkelezett 15x1 mm-es rézcsőből. A radiátort és a 15x1mm-es nikkelezett rézcsővet az Uponor réz csatlakozóval lehet összekötni (cikkszám: 1013830). Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni! Smart Radi radiátor bekötő könyök Q&E 16-15CU/ 2 db cikkszám: 1023045 | 98 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Uponor Multi fixture Uponor Multi műanyag csővezető ív Uponor Multi csővezető ív Csővezető ív a cső és az osztó csatlakoztatásához. Anyaga: ütésálló műanyag.
3.2.10.1 | Multi műanyag csővezető ív 16-18 50 db cikkszám: 1000118 | 1 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10.2 | Multi műanyag csővezető ív 20 50 db cikkszám: 1001229 | 2 | csom |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Kazánházi csőrendszer és elemei
3.3.1 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | DN 20 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 46 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | DN 32 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | DN 40 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | DN 50 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 33 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d76,1x1,5, Cikkszám: 29209 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 | DN 20 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104 | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 | DN 25 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | DN 32 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23106 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | DN 40 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d42, Cikkszám: 23107 | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.5 | DN 50 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d54, Cikkszám: 23108 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.6 | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d76,1x1,5, Cikkszám: 29209 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d18, Cikkszám: 21003 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3.1 | DN 20 GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d22, Cikkszám: 21004 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3.2 | DN 40 GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d42, Cikkszám: 21007 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 65 - DN 100, DN 65-70 GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d76,1-28-76,1, Cikkszám: 21230 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4.1 | GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d76,1-42-76,1, Cikkszám: 21232 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4.2 | GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d76,1-54-76,1, Cikkszám: 21233 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SZERELVÉNYEK
3.1 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
3.1.1 | DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, Cikkszám: 52-151-014 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, Cikkszám: 52-151-020 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, Cikkszám: 52-151-032 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, Cikkszám: 52-151-050 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Kétoldalon hollandis forraszvéggel gyártott szerelvény elhelyezése
3.3.1 | DN 15 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 1/2", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, (kvs=6), RV181-1/2A | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | DN 20 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 3/4", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, (kvs=10), RV181-3/4A | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | DN32 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 5/4", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, (kvs=28),RV181-11/4A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | DN 40 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 6/4", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, (kvs=41),RV181-11/2A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | DN 50 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 2", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, (kvs=70), RV181-2A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm duppla szűrő, 2", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=5,6), FY30-2A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
3.5.1 | DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA ürítő gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
3.6.1 | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell strangszabályozó szelep, visszatérő vezetékbe, 1 1/4", belső menetes, PN16, 2...130°C, (kvs=21), V5010Y0032 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | DN 50 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell strangszabályozó szelep, visszatérő vezetékbe, 2", belső menetes, PN16, 2...130°C, (kvs=38), V5010Y0050 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal,
3.7.1 | DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Spirovent mikrobuborék leválasztó AA65 vagy Flamco Flamcovent 65 F abszorpciós légleválasztó, max. 120°C, 16 bar, acélházas Rendelési szám: 28142 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Spirodirt iszapfogo AE65 vagy Flamco Clean 65 F iszapleválasztó vagy, max. 120°C, 16 bar Rendelési szám: 28189 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) MVV-ISG átmeneti visszacsapószelep, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 65 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése, (ellenkarimák és kötések külön tételben történő elszámolásával), DN 65 szelepek (elzáró, dugattyús, elzáró- és fojtó, fojtó, szabályzó, visszacsapó, pillangó, biztonsági, nyomáscsökkentő), pillangószelep, kézikarral Pillangószelep, korrózióálló acélból 1.4581 22.013 tip. PN 16, kézikarral, helyzetjelzővel, DN 65 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Esztergált csőcsonk elhelyezése berendezésekhez, műszerekhez, (hegesztés külön tételben felvéve), DN 15 Hőmérőcsonk, F-11 típusú, M 20 | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Hőmérő elhelyezése, bimetál hőmérő, 0-160 fok között Bimetál hőmérő 0-160 fok között, átm.: 100 mm, csatlakozás: M20x1,5, 100 mm benyulás | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) Honeywell nyomásmérő/manométer, hátsó csatlakozású, 63mm-es , 1/4", külső menetes, 0..4bar, PN25, max40°C, M07M-A4 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SZAKIPARI MUNKÁK
4.1 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig
4.1.1 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 11,5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-2-018 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,0 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: AF-2-022 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-2-028 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, falvastagság: 16,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-3-035 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, falvastagság: 16,5 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AF-3-042 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, falvastagság: 17,0 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-3-054 | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | tekerccsel öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Armacell Armaflex ACE Plus öntapadó lap tekercsben, falvastagság: 32 mm, R: ACE-32-99/EA | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Fal és födémáttörések
4.2.1 | Csőátvezetések kialakítása beton és tégla falakon | 25 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5 | EGYÉB TÉTELEK
5.1 | Üzembevételi eljárások
5.1.1 | Átmosás, tisztítás: 20 liter Sentinel X100/2 inhibitor rendszerbe töltése | 2 | doboz |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Nyomás- és tömörségi próbák | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Üzempróbák (kazán, szivattyúk) | 10 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Beszabályozás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Feliratozás, időálló táblákkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Műszaki átadás
5.2.1 | Az elkészült berendezés nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | A berendezés beszabályozása, beüzemelése, műszaki átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | A berendezés próbaüzeme | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Megvalósulási terv
5.3.1 | Megvalósulási dokumentáció elkészítése 5 példány papír és 1 példány digitális formátumban | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 3-GÁZ
Új építésű általános iskola, Csörög, Kossuth Lajos u.
| MEGJEGYZÉSEK: | GÁZELLÁTÁS |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| MEGNEVEZÉS | MENNY. | EGYS. | EGYSÉGÁR ANYAG | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | FŐBERENDEZÉSEK
1.1 | LAS rendszer
1.1.1 | 7373253 Viessmann Kazán-csatlakozó idom 100/150 - 100/100 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Levegő oldal
1.2.1 | 7247558 Viessmann Ellenőrző idom, egyenes D=110 mm (PPs) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 7247556 Viessmann Égéstermékcső 1,0 m D=110 mm (PPs) | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 7247557 Viessmann Égéstermékcső 0,5 m D=110 mm (PPs) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 7247555 Viessmann Égéstermékcső 1,95m D=110 mm (PPs) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 7247560 Viessmann Égéstermékív 87° D=100 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Füstgáz oldal
1.3.1 | 7247561 Viessmann Égéstermékív 45° (2db) D=110 mm (PPs) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7247557 Viessmann Égéstermékcső 0,5 m D=110 mm (PPs) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7247558 Viessmann Ellenőrző idom, egyenes D=110 mm (PPs) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7247554 Viessmann Égéstermékcső 2 x 1,95m D=110 mm (PPs) | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7247557 Viessmann Égéstermékcső 0,5 m D=110 mm (PPs) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7373249 Viessmann AZ-tetőátvezetés, fekete D=100/150 (PPs) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 7452501 Viessmann Univerzális hullámcserép(fekete) D=160mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Viessmann Vitodens 200-W földgáz tüzelésű kondenzációs melegvíz kazán gázoldali bekötése Qh= 20-80 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Viessmann Vitodens 200-W földgáz tüzelésű kondenzációs melegvíz kazán kondenzvíz elvezetése tölcséres szifonba kötve ,meglévő csatorna hálózatba elvezetve | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Fali gázfogadó: nyomásszabályozó és mérőállomás, lemezszekrényben 1.: szabványos mérőhely kialakítása mérőhely -1: G25 méret szerinti, kültéri, lemezházas típushoz mérőhely-2: G4 méret szerinti, kültéri lemezházas típushoz 2.: nyomáscsökkentő: Gázgép VF50/V01 p pri: 3-6 bar, p sec: 26 mbar, Vgáz névl= 50 m3/h egyedi kialakítás, Tigáz TT szerinti | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Gáz mgnesszelep Honeywell VE 4025 A 1001 alapállapotban zárt | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | BB gömbcsap, gázellátási célokra
1.8.1 | NA15 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.2 | NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.3 | NA40 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Belobbanásgátló gomba , átm. 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Kerámia szellőzőrács a falba beépítve , min. 160x160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | CSŐHÁLÓZAT
2.1 | Varratnélküli menetvágásra alkalmas fekete acélgázcső, MSZ EN ISO 3183, szabadon, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőhüvelyekkel, megerősítésekkel. Támaszokkal, tartókkal, függesztőkkel, bilincsekkel csővezetékekhez. Figyelem! A külső homlokzaton, ahol utólagos szigetelés készül a csőrendszert hosszított bilinccsel kell szerelni.
2.1.1 | Ø 1/2" | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Ø 1" | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Ø 6/4" | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Ø 2" | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | MSZ EN 1555-2 szabvány szerinti PE80/G nyomásfokozatú, SDR 11 szabványos falvastagságú PE csővezeték, gáz közeg szállítására, földben szerelve, a szükséges földárokban létesítve (árok szelvény: 600x1100 mm) , gázveszély érzékelő szalaggal
2.2.1 | Ø 32x3,0 | 68 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Ø 63x5,8 | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | KPE-acél összekötő, hegtoldatos kivitelben KPE cső: PE80/G-SDR11 anyagminőség: MSZ EN 7908/ P10, DIN EN 8074/8075 üzemi hőmérséklet: -25 … +50 °C összekötőtest: MSZ EN 10025:98, DIN EN 10025 rézhüvely: MSZ EN 64/1, DIN EN 1754
2.3.1 | DN63/DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | DN32/DN25 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | draincsöves földi felállás, Pe - acél csőtmenet elkészítésével | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SZAKIPARI MUNKÁK
4.1 | Fal és födémáttörések csőátvezetések kialakítása beton és tégla falakon | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Gázcső rozsdamentesítéssel és kétszeri alapmázolással.egy fedőmázolással
4.2.1 | Ø 1/2" | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Ø 1" | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Ø 6/4" | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Ø 2" | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Légvételi csővezeték felületének szigetelése 20 mm vtg, lambda = 0,04 W/mK szigetelő lemezzel, ragasztással | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | EGYÉB TÉTELEK
5.1 | Üzembevételi eljárások
5.1.1 | Szilárdsági nyomáspróba helyi előírások szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Tömörségi nyomáspróba helyi előírások szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Gázhálózat szolgáltatói átadás átvételi eljárás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | E.P.H. rendszerbe kötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Füstgázelvezető rendszer kéményseprő átadás átvételi eljárás, kéményseprőipari jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Berendezésekre, csövekre felirati tábla | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Megvalósulási terv
5.2.1 | Megvalósulási terv készítése digitális és nyomtatott formában | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 4-LÉGTECH
Új építésű általános iskola, Csörög, Kossuth Lajos u.
| MEGJEGYZÉSEK: |  |  |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| MEGNEVEZÉS | MÉRET | EGYS. | MENNY. | EGYSÉGÁR ANYAG | NORMA IDŐ (óra) | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | FŐBERENDEZÉSEK
1. | VTS gyártmányú építőelemes légkezelő padlóra szerelt kivitelben. Befúvás-elszívás, vagy csak befúvás. A berendezés elemek speciális keretre szereltek, csatlakozások hőhídmentes csatlakozókkal. A készülékek belső világítással, ellenőrző nyílásokkal szereltek. A készülék tartozékai az elektromos frekvenciaváltó, a vezérlő és erősáramú szekrény, mely tartalmazza a mikroprocesszoros szabályozó egységet, a berendezés és az elektromos szekrények közötti kábelezést, hőmérsékletérzékelőket (csatorna, helyiség), nyomásérzékelőket (ventillátor, légszűrő), fagyvédelmi termosztátot, zsalumozgatókat. Beszállítással, összeszereléssel.A gőzvezeték kiépítése a hygromatic berendezések és a légkezelők között a légkezelőgép szállító feladata. A gőzvezeték kiépítése a hygromatic berendezések és a légkezelők között a légkezelőgép szállító feladata. VTS vagy egyenértékű
1.1 | LK-01 - Konyha légpótlás V=2.850 m3/h dp=450 Pa Légkezelő pontos kiírását és méreteket lásd a mellékelt adatlapon. |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | LK-02 -Jobb oldali szoc. blokk V=1.300 / 1.800 m3/h dp=400 / 400 Pa Légkezelő pontos kiírását és méreteket lásd a mellékelt adatlapon. |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | LK-03 - Bal oldali szoc.blokk V=1.900 / 2.000 m3/h dp=400 / 400 Pa Légkezelő pontos kiírását és méreteket lásd a mellékelt adatlapon. |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.1 | EV-01 Konyha elszívás V=2.850 m3/h dp=700 Pa Rezgéscsillapítóval, fordulatszám szabályzóval, visszacsapószeleppel, beépítve, beüzemelve. Zsíros elszívásra alkalmas kivitel! Gyártmány:Airtechnik MPS 315 E2 21 vagy vele egyenértékű |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | Légkezelők, ventilátorok telepítése |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | LK-1 RENDSZER
2.1 | A kisnyomású légcsatornákat horganyzott acéllemezből, spirált korcolt vagyflexibilis csőből. A nagyobb keresztmetszetű légcsatorna elemeknél merevítéseket kell készíteni a merevség fokozására. A horganyzott acéllemez vastagságának, a csatornaszakasz csatlakozásoknak, a konzoloknak és alátámasztásoknak meg kell felelniük a szabványnak és az ipari előírásoknak. Az egyes csatornaágak lecsatlakozási méretének összhangban kell lennie a főcsatornában tapasztalható légáram-sebességgel, amelyből a csatornaág leágazik. LINDAB vagy egyenértékű
2.1.1 | Négyszög keresztmetszetű csővezeték |  | m2 | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Négyszög keresztmetszetű idomok |  | m2 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Kör keresztmetszetű csővezeték
2.1.3.1 | SR 100 3000 |  | fm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | SR 200 3000 |  | fm | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | SR 250 3000 |  | fm | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | SR 315 3000 |  | fm | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | SR 355 3000 |  | fm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Kör keresztmetszetű idomok
2.1.4.1 | BFU 355 90 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | BU 100 90 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | BU 200 90 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | BU 250 30 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.5 | BU 250 90 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.6 | KC 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.7 | MF 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.8 | MF 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.9 | MF 355 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.10 | NPU 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.11 | NPU 200 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.12 | NPU 250 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.13 | NPU 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.14 | RCFU 250 200 |  | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.15 | RCFU 315 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.16 | RCFU 315 250 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.17 | RFLU250100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.18 | TCPU 250 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.19 | TCPU 250 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.20 | TCPU 315 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.21 | TCPU 315 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4.22 | TCPU 315 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Kör keresztmetszetű flexiblis csővezeték
2.1.5.1 | átm.100 |  | fm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | átm.200 |  | fm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5.3 | átm.250 |  | fm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szabályozó zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgásúak. A zsalulevelek élén zajcsillapító és tömítő gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros mozgatású lehet. A ház anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudált alumínium profilból készülnek. Az összes szükséges helyre légszabályozó zsalukat vagy csappantyúkat kell beszerelni a szabályzáshoz, elzáráshoz. Az összes szabályzó- és elosztóelemet a falba vagy álmennyezetbe épített szerviznyíláson keresztül lehessen megközelíteni. Szervíz nyílást kell biztosítani a légcsatornába épített hőcserélőkhöz, és a csatornába szerelt egyéb berendezésekhez. LINDAB vagy egyenértékű
2.2. | Teli csappantyúlapos pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe csúsztatható csonkokkal, kézzel fokozatosan állítható állító-rögzítő szerkezettel. 0-90°-os állítási tartománnyal. Forgató gomb és ütköző műanyagból. Lindab vagy vele egyenértékű
2.2.1 | DRU 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | DRU 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | DRU 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 400x250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 400x300 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Hangcsillapító. Kuliszás hangcsillapító. A csillapító test felülete filcesített üvegfátyollal van borítva. A hangelnyelő anyag üveggyapot lemezekből van összeállítva. A hangcsillapítók szabad keresztmetszete 50%. Megengedett max. légoldali ellenállás: dp=50Pa. AEROPRODUKT vagy egyenértékű
2.3.1 | Friss: CSN 800x400 L=1500 b=150 n=3 dp=27,3 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Befúvás: CSN 800x400 L=1500 b=150 n=3 dp=27,3 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Kidobás 1.: CSN 500x400, L=1500 b=100 n=1 dp=20,5 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Kidobás 2.: CSN 500x400, L=1500 b=100 n=1 dp=20,5 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Elszívás: CSN 800x350, L=1500 b=100 n=4 dp=27,3 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Mennyezeti impulzus befúvó, elszívó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Csatlakozó dobozzal, felső kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályzóval. Rejtet rögzítéssel Csatlakozó doboz és szabályzó horganyzott acéllemezből. Schako vagy egyenértékű.
2.4.1 | PIL-Q-Z-SAK-Z (befúvó), 400x400 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PIL-Q-Z-SAK-Z (befúvó), 600x600 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PIL-Q-A-SAK-A (befúvó), 400x400 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | PIL-Q-A-SAK-A (befúvó), 600x600 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Légszelep elszívásra. Domború fojtóbetéttel a légmennyiség beszabályozására. TROX vagy egyenértékű.
2.5.1 | átm.100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Légrács befúvásra. Egyenként állítható, látható vizszintes lamellákkal, mögé szerelt függőlegesmásodik lamellasorral,lamellák mögé szerelt réstolattyúvalcsavaros rögzítéssel, festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) szinben, légrács felvevő idommal. Schako vagy egyenértékű.
2.6.1 | 500x150 |  | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Tűzvédelmi csappantyú, kör és négyszög keresztmetszetű, lemezvezetékbe, falazatba, födémbe építhető kivitelben, felszerelve. Termikus kioldással. TROX vagy vele egyenértékű
2.7.1 | LK01-TCS-001 | 500x400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | LK01-TCS-T01 | 500x400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Szigetelés
2.8.1 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - befúvó légcsatorna: 3 cm párazáró |  | m2 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - frisslevegős légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - kidobó légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Légcsatornák rögzítése függesztő szárral, rezgéscsillapító betétekkel, szükséges rögzítő elemekkel | Légtechnikai rendszerek | klt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái (tartalék szűrővel) és beszabályozása, teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme, mérési jegyzőkönyv készítés. |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Elszívó ernyő 2600x900x500 Csatlakozási csonk: átm.355 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Tömörségi vizsgálat Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Rendszerek átmosása, külső-belső tisztítása. Vegyszeres fertőtlenítése. Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2.14 | Megvalósulási terv készítése digitális és nyomtatott formában Minden berendezéshez gépkönyvet kell készíteni. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Átadási dokumentáció készítése. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2.16 | Kezelő és karbantartó személyzet oktatása |  | óra | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Magasan lévő berendezések szereléséhez a vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelő fix vagy önjáró álvány biztosítása. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Berendezések üzembe helyezése |  | óra | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Berendezésekre, csövekre felirati tábla |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.20 | Faláttörések készítése, előírások szerinti helyreállítással.
2.20.1 | beton fal |  | m2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.20.2 | tégla fal |  | m2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.20.3 | panel fal |  | m2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Födém és tető áttörések készítés, építészeti előírások szerinti helyreállítással. |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Anyagmozgatás. Az anyagok, berendezések helyszínre szállítása |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Tisztítóidom légcsatornára |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Esővédő fix zsalu Építész tervek szerint |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Egyéb tételek
3 | LK-2 RENDSZER
3.1 | A kisnyomású légcsatornákat horganyzott acéllemezből, spirált korcolt vagyflexibilis csőből. A nagyobb keresztmetszetű légcsatorna elemeknél merevítéseket kell készíteni a merevség fokozására. A horganyzott acéllemez vastagságának, a csatornaszakasz csatlakozásoknak, a konzoloknak és alátámasztásoknak meg kell felelniük a szabványnak és az ipari előírásoknak. Az egyes csatornaágak lecsatlakozási méretének összhangban kell lennie a főcsatornában tapasztalható légáram-sebességgel, amelyből a csatornaág leágazik. LINDAB vagy egyenértékű
3.1.1 | Négyszög keresztmetszetű csővezeték |  | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Négyszög keresztmetszetű idomok |  | m2 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Kör keresztmetszetű csővezeték
3.1.3.1 | SR 100 3000 |  | fm | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | SR 125 3000 |  | fm | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | SR 160 3000 |  | fm | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | SR 200 3000 |  | fm | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | SR 250 3000 |  | fm | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.6 | SR 315 3000 |  | fm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.7 | SR 355 3000 |  | fm | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.8 | SR 400 3000 |  | fm | 88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Kör keresztmetszetű idomok
3.1.4.1 | BFU 315 90 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | BFU 355 90 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.3 | BFU 400 90 |  | db | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.4 | BU 100 90 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.5 | BU 125 90 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.6 | BU 160 45 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.7 | BU 160 90 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.8 | BU 200 15 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.9 | BU 250 90 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.10 | KC 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.11 | MF 100 |  | db | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.12 | MF 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.13 | MF 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.14 | MF 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.15 | MF 400 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.16 | NPU 100 |  | db | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.17 | NPU 160 |  | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.18 | NPU 400 |  | db | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.19 | RCFU 125 100 |  | db | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.20 | RCFU 160 100 |  | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.21 | RCFU 160 125 |  | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.22 | RCFU 200 100 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.23 | RCFU 200 160 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.24 | RCFU 250 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.25 | RCFU 250 200 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.26 | RCFU 315 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.27 | RCFU 315 250 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.28 | RCFU 355 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.29 | TCPU 100 100 |  | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.30 | TCPU 125 100 |  | db | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.31 | TCPU 160 100 |  | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.32 | TCPU 160 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.33 | TCPU 200 100 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.34 | TCPU 200 160 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.35 | TCPU 200 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.36 | TCPU 250 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.37 | TCPU 250 160 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.38 | TCPU 315 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.39 | TCPU 315 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.40 | TCPU 355 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Kör keresztmetszetű flexiblis csővezeték
3.1.5.1 | átm.100 |  | fm | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | átm.160 |  | fm | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szabályozó zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgásúak. A zsalulevelek élén zajcsillapító és tömítő gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros mozgatású lehet. A ház anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudált alumínium profilból készülnek. Az összes szükséges helyre légszabályozó zsalukat vagy csappantyúkat kell beszerelni a szabályzáshoz, elzáráshoz. Az összes szabályzó- és elosztóelemet a falba vagy álmennyezetbe épített szerviznyíláson keresztül lehessen megközelíteni. Szervíz nyílást kell biztosítani a légcsatornába épített hőcserélőkhöz, és a csatornába szerelt egyéb berendezésekhez. LINDAB vagy egyenértékű
3.2 | Teli csappantyúlapos pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe csúsztatható csonkokkal, kézzel fokozatosan állítható állító-rögzítő szerkezettel. 0-90°-os állítási tartománnyal. Forgató gomb és ütköző műanyagból. Lindab vagy vele egyenértékű
3.2.1 | DRU 100 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | DRU 125 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | DRU 160 |  | db | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | DRU 200 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | DRU 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Hangcsillapító. Kuliszás hangcsillapító. A csillapító test felülete filcesített üvegfátyollal van borítva. A hangelnyelő anyag üveggyapot lemezekből van összeállítva. A hangcsillapítók szabad keresztmetszete 50%. Megengedett max. légoldali ellenállás: dp=50Pa. AEROPRODUKT vagy egyenértékű
3.3.1 | Friss: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Befúvás.CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Kidobás: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Elszívás: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Mennyezeti impulzus befúvó, elszívó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Csatlakozó dobozzal, felső kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályzóval. Rejtet rögzítéssel Csatlakozó doboz és szabályzó horganyzott acéllemezből. Schako vagy egyenértékű.
3.4.1 | PIL-Q-Z-SAK-Z (befúvó), 400x400 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Légszelep elszívásra. Domború fojtóbetéttel a légmennyiség beszabályozására. TROX vagy egyenértékű.
3.5.1 | átm.100 |  | db | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | átm.160 |  | db | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Légrács befúvásra. Egyenként állítható, látható vizszintes lamellákkal, mögé szerelt függőlegesmásodik lamellasorral,lamellák mögé szerelt réstolattyúvalcsavaros rögzítéssel, festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) szinben, légrács felvevő idommal. Schako vagy egyenértékű.
3.6.1 | 500x100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Tűzvédelmi csappantyú, kör és négyszög keresztmetszetű, lemezvezetékbe, falazatba, födémbe építhető kivitelben, felszerelve. Termikus kioldással. TROX vagy vele egyenértékű
3.7.1 | LK02-TCS-001 | átm.250 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | LK02-TCS-002 | átm.315 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | LK02-TCS-T01 | átm.315 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.3 | LK02-TCS-T02 | átm.355 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Szigetelés
3.8.1 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - befúvó légcsatorna: 3 cm párazáró |  | m2 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - frisslevegős légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.3 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - kidobó légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Légcsatornák rögzítése függesztő szárral, rezgéscsillapító betétekkel, szükséges rögzítő elemekkel | Légtechnikai rendszerek | klt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái (tartalék szűrővel) és beszabályozása, teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme, mérési jegyzőkönyv készítés. |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Tömörségi vizsgálat Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Rendszerek átmosása, külső-belső tisztítása. Vegyszeres fertőtlenítése. Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Megvalósulási terv készítése digitális és nyomtatott formában Minden berendezéshez gépkönyvet kell készíteni. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Átadási dokumentáció készítése. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Kezelő és karbantartó személyzet oktatása |  | óra | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Magasan lévő berendezések szereléséhez a vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelő fix vagy önjáró álvány biztosítása. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Berendezések üzembe helyezése |  | óra | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Berendezésekre, csövekre felirati tábla |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Faláttörések készítése, előírások szerinti helyreállítással.
3.19.1 | beton fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19.2 | tégla fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19.3 | panel fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Födém és tető áttörések készítés, építészeti előírások szerinti helyreállítással. |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.21 | Anyagmozgatás. Az anyagok, berendezések helyszínre szállítása |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Tisztítóidom légcsatornára |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Esővédő fix zsalu Építész tervek szerint |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Egyéb tételek
4 | LK-3 RENDSZER
1. | A kisnyomású légcsatornákat horganyzott acéllemezből, spirált korcolt vagyflexibilis csőből. A nagyobb keresztmetszetű légcsatorna elemeknél merevítéseket kell készíteni a merevség fokozására. A horganyzott acéllemez vastagságának, a csatornaszakasz csatlakozásoknak, a konzoloknak és alátámasztásoknak meg kell felelniük a szabványnak és az ipari előírásoknak. Az egyes csatornaágak lecsatlakozási méretének összhangban kell lennie a főcsatornában tapasztalható légáram-sebességgel, amelyből a csatornaág leágazik. LINDAB vagy egyenértékű
1.1 | Négyszög keresztmetszetű csővezeték |  | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Négyszög keresztmetszetű idomok |  | m2 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Kör keresztmetszetű csővezeték
1.3.1 | átm.100 |  | fm | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | átm.125 |  | fm | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | átm.160 |  | fm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | átm.200 |  | fm | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | átm.250 |  | fm | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.6 | átm.400 |  | fm | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Kör keresztmetszetű idomok
1.4.1 | BFU 400 45 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | BFU 400 60 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | BFU 400 90 |  | db | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | BU 100 90 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | BU 125 60 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | BU 250 90 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ESU 400 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.8 | MF 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.9 | MF 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.10 | MF 250 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.11 | MF 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.12 | MF 400 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.13 | NPU 100 |  | db | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.14 | NPU 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.15 | NPU 200 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.16 | NPU 250 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.17 | NPU 400 |  | db | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.18 | RCFU 125 100 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.19 | RCFU 160 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.20 | RCFU 160 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.21 | RCFU 200 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.22 | RCFU 250 200 |  | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.23 | RCFU 315 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.24 | RCFU 400 315 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.25 | RCU 250 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.26 | TCPU 100 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.27 | TCPU 125 100 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.28 | TCPU 160 100 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.29 | TCPU 200 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.30 | TCPU 250 200 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.31 | TCPU 250 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.32 | TCPU 315 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.33 | TCPU 400 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.34 | TCPU 400 250 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Kör keresztmetszetű flexiblis csővezeték
1.5.1 | átm.100 |  | fm | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | átm.200 |  | fm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | átm.250 |  | fm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szabályozó zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgásúak. A zsalulevelek élén zajcsillapító és tömítő gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros mozgatású lehet. A ház anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudált alumínium profilból készülnek. Az összes szükséges helyre légszabályozó zsalukat vagy csappantyúkat kell beszerelni a szabályzáshoz, elzáráshoz. Az összes szabályzó- és elosztóelemet a falba vagy álmennyezetbe épített szerviznyíláson keresztül lehessen megközelíteni. Szervíz nyílást kell biztosítani a légcsatornába épített hőcserélőkhöz, és a csatornába szerelt egyéb berendezésekhez. LINDAB vagy egyenértékű
2. | Teli csappantyúlapos pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe csúsztatható csonkokkal, kézzel fokozatosan állítható állító-rögzítő szerkezettel. 0-90°-os állítási tartománnyal. Forgató gomb és ütköző műanyagból. Lindab vagy vele egyenértékű
2.1 | DRU 100 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | DRU 125 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | DRU 160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | DRU 200 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | DRU 250 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hangcsillapító. Kuliszás hangcsillapító. A csillapító test felülete filcesített üvegfátyollal van borítva. A hangelnyelő anyag üveggyapot lemezekből van összeállítva. A hangcsillapítók szabad keresztmetszete 50%. Megengedett max. légoldali ellenállás: dp=50Pa. AEROPRODUKT vagy egyenértékű
3.1 | Friss: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Befúvás.CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Kidobás: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Elszívás: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Mennyezeti impulzus befúvó, elszívó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Csatlakozó dobozzal, felső kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályzóval. Rejtet rögzítéssel Csatlakozó doboz és szabályzó horganyzott acéllemezből. Schako vagy egyenértékű.
4.1 | PIL-Q-A-SAK-A (elszívó), 500x500 |  | db | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Légszelep elszívásra. Domború fojtóbetéttel a légmennyiség beszabályozására. TROX vagy egyenértékű.
5.1 | átm.100 |  | db | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | átm.160 |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Légrács befúvásra. Egyenként állítható, látható vizszintes lamellákkal, mögé szerelt függőlegesmásodik lamellasorral,lamellák mögé szerelt réstolattyúvalcsavaros rögzítéssel, festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) szinben, légrács felvevő idommal. Schako vagy egyenértékű.
6.1 | 600x300 |  | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tűzvédelmi csappantyú, kör és négyszög keresztmetszetű, lemezvezetékbe, falazatba, födémbe építhető kivitelben, felszerelve. Termikus kioldással. TROX vagy vele egyenértékű
7.1 | LK03-TCS-001 | átm.400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | LK03-TCS-002 | átm.400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | LK03-TCS-T01 | átm.400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | LK03-TCS-T02 | átm.400 | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Szigetelés
8.1 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - befúvó légcsatorna: 3 cm párazáró |  | m2 | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - frisslevegős légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | A légcsatornák hőszigetelése épületen belül: - kidobó légcsatorna: 9 mm párazáró (+2cm ásványgyapot) |  | m2 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Légcsatornák rögzítése függesztő szárral, rezgéscsillapító betétekkel, szükséges rögzítő elemekkel | Légtechnikai rendszerek | klt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái (tartalék szűrővel) és beszabályozása, teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme, mérési jegyzőkönyv készítés. |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Tömörségi vizsgálat Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Rendszerek átmosása, külső-belső tisztítása. Vegyszeres fertőtlenítése. Befúvó, elszívó hálózat |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Megvalósulási terv készítése digitális és nyomtatott formában Minden berendezéshez gépkönyvet kell készíteni. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Átadási dokumentáció készítése. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Kezelő és karbantartó személyzet oktatása |  | óra | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Magasan lévő berendezések szereléséhez a vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelő fix vagy önjáró álvány biztosítása. |  | egys | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Berendezések üzembe helyezése |  | óra | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Berendezésekre, csövekre felirati tábla |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Faláttörések készítése, előírások szerinti helyreállítással.
19.1 | beton fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.2 | tégla fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.3 | panel fal |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Födém és tető áttörések készítés, építészeti előírások szerinti helyreállítással. |  | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Anyagmozgatás. Az anyagok, berendezések helyszínre szállítása |  | klt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Tisztítóidom légcsatornára |  | db | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Esővédő fix zsalu Építész tervek szerint |  | db | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Egyéb tételek
| ÖSSZESEN : | [6 empty] | 0 | 0 | 0